## Sheet1
|  |  | 功能码 |  | 起始地址 |  | 长度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
读取线圈寄存器 | modbus_read_coils | 用于读取输出线圈状态，通常用于控制外部设备的开关。 | 0x01 | PSB | 0X300 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
[6 empty] | 响应 | 6 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 读取字节数; 4: 数据 1; 5: CRC (高); 6: CRC (低)
|  | 多个线圈状态相同会合并接收数据 |  |  |  | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
[6 empty] | 响应 | (n-1)/8+6 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 读取字节数; 4: 数据 1; 5: 。。。; 6: 数据 n; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
读取输入状态 | modbus_read_discrete_inputs | 用于读取离散输入状态，通常用于获取外部设备的状态信息。 | 0x02 | PSW | 4X300 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
[6 empty] | 响应 | (n-1)/8+6 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 读取字节数; 4: 数据 1; 5: 。。。; 6: 数据 n; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
读取输入寄存器 | modbus_read_input | 用于读取输入寄存器中的数据，通常用于获取传感器数据。 | 0x04 | PSW | 4X300 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
[6 empty] | 响应 | n+5 | 站号 | 功能码 | 读取字节数 | 数据 1（高） | 数据 1（低） | 。。。 | 数据 n（高） | 数据 n（低） | CRC (高) | CRC (低)
读取保持寄存器 | modbus_read_holding | 用于读取保存数据的寄存器，通常用于获取设备参数或传感器数据。 | 0x03 | PFW | 4X10300 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
[6 empty] | 响应 | n+5 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 读取字节数; 4: 数据 1（高）; 5: 数据 1（低）; 6: CRC (高); 7: CRC (低)
|  | 用于读取保存数据的寄存器，通常用于获取设备参数或传感器数据。 |  |  |  | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
[6 empty] | 响应 | n+5 | 站号 | 功能码 | 读取字节数 | 数据 1（高） | 数据 1（低） | 。。。 | 数据 n（高） | 数据 n（低） | CRC (高) | CRC (低)
写单个线圈 | modbus_write_single_coil | 用于写入单个输出线圈的状态，通常用于控制外部设备。 | 0x05 | PSB | 0X300 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 状态（高）; 6: 状态（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
[6 empty] | 响应 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 状态（高）; 6: 状态（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
写多个线圈 | modbus_write_multiple_coils | 用于写入多个输出线圈的状态，通常用于控制多个外部设备。 | 0x0F | PSB | 0X300 | 请求 | n*2+9 | 站号 | 功能码 | 首地址(高) | 首地址(低) | 个数（高） | 个数（低） | 字节数 | 数据 1（高） | 数据 1（低） | 。。。 | 数据 n（高） | 数据 n（低） | CRC (高) | CRC (低)
[6 empty] | 响应 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
写单个寄存器 | modbus_write_single | 用于写入单个寄存器的值，通常用于配置设备参数。 | 0x06 | PSW/PFW | 4X300/4X10300 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 数据 1（高）; 6: 数据 1（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
[6 empty] | 响应 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 数据 1（高）; 6: 数据 1（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
写多个寄存器 | modbus_write_multiple | 用于写入多个寄存器的值，通常用于配置多个设备参数。 | 0x10 | PSW | 4X300 | 请求 | n*2+9 | 站号 | 功能码 | 首地址(高) | 首地址(低) | 个数（高） | 个数（低） | 字节数 | 数据 1（高） | 数据 1（低） | 。。。 | 数据 n（高） | 数据 n（低） | CRC (高) | CRC (低)
[6 empty] | 响应 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
屏蔽写寄存器 | modbus_mask_write | 用于根据掩码位来写入寄存器的部分数据。 | 0x16
读取文件记录 | modbus_read_file_record | 用于读取文件记录区域的数据。 | 0x14
写文件记录 | modbus_write_file_record | 用于写入文件记录区域的数据。 | 0x15
读取设备识别码 | modbus_read_device_identification | 用于获取设备的标识信息，如制造商、型号等。 | 0x2B

## Sheet2
| 功能码 |  | 长度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
读取线圈寄存器 | 0x01 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
|  | 响应 | 6 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 读取字节数; 4: 数据 1; 5: CRC (高); 6: CRC (低)
|  | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
|  | 响应 | (n-1)/8+6 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 读取字节数; 4: 数据 1; 5: 。。。; 6: 数据 n; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
读取输入状态 | 0x02 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
|  | 响应 | (n-1)/8+6 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 读取字节数; 4: 数据 1; 5: 。。。; 6: 数据 n; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
读取输入寄存器 | 0x04 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
|  | 响应 | n+5 | 站号 | 功能码 | 读取字节数 | 数据 1（高） | 数据 1（低） | 。。。 | 数据 n（高） | 数据 n（低） | CRC (高) | CRC (低)
读取保持寄存器 | 0x03 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
|  | 响应 | n+5 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 读取字节数; 4: 数据 1（高）; 5: 数据 1（低）; 6: CRC (高); 7: CRC (低)
|  | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
|  | 响应 | n+5 | 站号 | 功能码 | 读取字节数 | 数据 1（高） | 数据 1（低） | 。。。 | 数据 n（高） | 数据 n（低） | CRC (高) | CRC (低)
写单个线圈 | 0x05 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 状态（高）; 6: 状态（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
|  | 响应 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 状态（高）; 6: 状态（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
写多个线圈 | 0x0F | 请求 | n*2+9 | 站号 | 功能码 | 首地址(高) | 首地址(低) | 个数（高） | 个数（低） | 字节数 | 数据 1（高） | 数据 1（低） | 。。。 | 数据 n（高） | 数据 n（低） | CRC (高) | CRC (低)
|  | 响应 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
写单个寄存器 | 0x06 | 请求 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 数据 1（高）; 6: 数据 1（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
|  | 响应 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 数据 1（高）; 6: 数据 1（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)
写多个寄存器 | 0x10 | 请求 | n*2+9 | 站号 | 功能码 | 首地址(高) | 首地址(低) | 个数（高） | 个数（低） | 字节数 | 数据 1（高） | 数据 1（低） | 。。。 | 数据 n（高） | 数据 n（低） | CRC (高) | CRC (低)
|  | 响应 | 8 | 1: 站号; 2: 功能码; 3: 首地址(高); 4: 首地址(低); 5: 个数（高）; 6: 个数（低）; 7: CRC (高); 8: CRC (低)